О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

приложение к программе  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Унароковское сельское поселение Мостовского района

Краснодарского края на период 20 лет   (до 2032 года)

с выделением первой очереди строительства-10 лет                                     с 2013г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года

Электроснабжение

Том 4

Оглавление

Оглавление	2

Введение.	3

1. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы (электроснабжение).	3

2. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.	7

2.1 Описание организационной структуры.	7

2.2 Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения.	7

2.3 Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения по группам потребителей.	12

2.4 Надежность работы системы электроснабжения	14

2.5 Качество поставляемого ресурса	16

2.6 Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду.	18

3. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации.	18

3.1 Анализ состояния энерго-ресурсосбережения	18

3.2 Анализ состояния и проблем в реализации энергоресурса, учета и сбора информации	19

4. Перспективная схема электроснабжения поселения.	20

4.1 Общие данные.	20

4.2 Перспективные нагрузки, предложения по модернизации реконструкции и новому строительству электросетевого комплекса поселения.	21

Введение.

Раздел «Электроснабжение» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Унароковского сельского поселения Мостовского района выполнен на основании технического задания и исходных данных выданных заказчиком, генерального плана развития муниципального образования, генеральной схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период 2012-2016 года, инвестиционных программ электроснабжающей организации:                                  ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2015гг., в соответствии с требованиями действующего законодательства с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года № 204.

В разделе проведен анализ существующего состояния отрасли, в том числе:

-технического состояния существующих объектов электроснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы);

-балансов мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей);

-доли поставки ресурса по приборам учета и состояния установки приборов учета и потребителей;

-надежности работы системы;

-качество поставляемого ресурса;

-ресурсных возможностей отрасли, наличия и потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы с учетом перспективной численности населения муниципального образования, территориального развития населенных пунктов муниципального образования и инвестиционных проектов региона;

-даны предложения по реконструкции и модернизации электросетевого комплекса с учетом перспективного развития Унароковского сельского поселения, а также определен необходимый объем финансирования.

1. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы (электроснабжение).

Расчет спроса на коммунальные ресурсы произведен по укрупненным показателям в зависимости от численности населения на расчетный период времени.

Согласно расчету по методу «передвижки возрастов» численность и прирост населения Унароковского сельского поселения представлены в таблице.

Перспективная численность и прирост населения

Таблица 1

| № | Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | Прогноз на расчетный срок, чел. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Унароково | 2194 | 2600 | 406 |
| 2 | хутор Славянский | 738 | 900 | 162 |
|  | ВСЕГО | 2932 | 3500 | 568 |

На первую очередь численность постоянного населения Унароковского сельского поселения составит 3059 человек, на расчетный срок 3500 человек. Следовательно, на расчетный срок необходимо обеспечить территорией 900 человека, из них 441 человека на первую очередь.

Генеральным планом Унароковского сельского поселения на основе перспективного развития территории и проектной численности населения, с учетом сложившихся факторов, уровня развития зеленых зон и объектов социально-бытового обслуживания, предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование имеющейся структуры обслуживания с целью повышения условий жизни населения.

Существующие учреждения обслуживания сохраняются, предусматривается их реконструкция и модернизация.  Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения поселения и сопряженного населения Унароковского сельского поселения с учетом существующего положения в организации обслуживания населения.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития населенного пункта.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения использовались следующие нормативные документы:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р.

Генеральным планом Унароковского сельского поселения Мостовского района на расчетный период  в два этапа: до 2022 года и 2032 года предусматривается строительство следующих потребителей электроснабжения:

Таблица 2

| № пп | Наименование | Единица измерения | Нормативная потребность | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сохраняемая | требуется запроектировать |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | 224 | 40 | 184 |
| 3 | Внешкольные учреждения, | место | 49 | н/д | 49 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Стационарные больницы для взрослых, | коек | 36 | 0 | 36 |
| 6 | Аптеки | м2 общей площади | 35 | 0 | 35 |
| Учреждения социального обслуживания населения |
| 8 | Детские дома-интернаты | место | 2 | н/д | 2 |
| 9 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | 21 | н/д | 21 |
| 10 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | 3 | н/д | 3 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 45 | н/д | 45 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | 2 | н/д | 2 |
| Учреждения культуры |
| 13 | Помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2 | 175 | н/д | 175 |
| Спортивные сооружения |
| 16 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 2,5 | н/д | 2,5 |
| 17 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади | 280 | 0 | 280 |
| 18 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 280 | н/д | 280 |
| 19 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | 280 | 0 | 280 |
| 20 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 88 | 0 | 88 |
| 21 | Плоскостные спортивные учреждения | м2 | 6823 | 0 | 6823 |
| 22 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 35 | 0 | 35 |
| 23 | Спортивно-досуговые центры | м2 площади пола зала | 1050 | 0 | 1050 |
| 24 | Магазины | м2 торговой площади | 1050 | 301 | 749 |
| 25 | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торговой площади | 140 | н/д | 140 |
| 26 | Магазины кулинарии | м2 торговой площади | 21 | н/д | 21 |
| 27 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 140 | 0 | 140 |
| 28 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 25 | 0 | 25 |
| 29 | Прачечные | кг белья в смену | 210 | 0 | 210 |
| 30 | Химчистки – фабрики химчистки | кг вещей в смену | 13 | 0 | 13 |
| 31 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 25 | 0 | 25 |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 32 | Гостиницы коммунальные | место | 21 | 0 | 21 |
| 34 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,84 | 0,73 | 0,11 |

Проектная плотность населенных пунктов Унароковского сельского поселения

Таблица 3

| № | Наименование населенного пункта | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Площадь, га | Плотность населения, чел/га | Численность населения, чел. | Площадь, га | Плотность населения, чел/га |
| 1 | село Унароково | 2194 | 391,9 | 5,6 | 2600 | 685,5 | 3,8 |
| 2 | хутор Славянский | 738 | 275,7 | 2,7 | 900 | 505,2 | 1,8 |
|  | ВСЕГО | 2932 | 667,3 | 4,4 | 3500 | 1190,7 | 2,9 |

2. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.

2.1 Описание организационной структуры.

В состав Унароковского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: с. Унароково, х Славянский.

Ресурсоснабжающие организации Унароковского сельского поселения

Таблица 4

| Наименование организации | Виды деятельности: |
| --- | --- |
|  | производство /транспортировка |
| Электроснабжение |  |  |
| Мостовской РРЭС Лабинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» |  | транспортировка |

2.2 Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение Муниципального образования Унароковское сельское поселение осуществляется от подстанции ПС 35/10 кВ  «Унароково»

Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 5

.

Таблица 5

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребиели (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10 кВ «Унароково» | 2,5 МВА | населенные пункты, с/х объекты | 1973 | ОАО «Кубаньэнерго» |

Суммарная установленная мощность трансформаторов подстанций составляет 2,5 МВА.

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и 0,4 кВ.

В Унароковском сельском поселении в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 33 КТП, ЗТП в которых установлено 33 трансформаторов. Суммарная мощность понизительных трансформаторов – 3,841 МВА. Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет – 32 шт. (97%), в том числе 31 шт. (93,4%) более 25 лет.

Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 25,6%.

Характеристики существующих трансформаторных подстанций муниципального образования представлены в таблице6.

Таблица6

| Наименование | Мощность кВА | Энергопотребители | Техн.состояние (год стр-ва) (износ оборудования) | Макс. эл.нагр., необходимость реконстр. или нового стр-ва | Место расположения и ведомственная принадлежность. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТП-Ун-1-505 | 63 | бытовые | 1970 |  | х. Славянский, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-1-511 | 20 | бытовые | 1994 |  | х. Весёлый, Ярославский СУ |
| ЗТПП-Ун-1-568 | 100 | бытовые | 1983 |  | х. Славянский, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-1-591 | 63 | бытовые | 1983 |  | х. Славянский, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-1-595 | 100 | бытовые | 1979 |  | х. Славянский, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-1-654 | 160 | бытовые | 1975 |  | х. Славянский, Ярославский СУ |
| КТПП-Ун-1-677 | 100 | бытовые | 1986 |  | х. Славянский, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-1-673 | 250 | бытовые | 1984 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| ЗТПП-Ун-1-688 | 40 | бытовые | 1965 |  | х. Славянский, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-1-508 | 100 | бытовые | 1972 |  | х. Славянский, Ярославский СУ |
| КТПП-Ун-2-624 | 250 | бытовые | 1972 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-2-633 | 100 | бытовые | 1965 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-2-580 | 30 | бытовые | 1978 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| КТПП-Ун-2-660 | 250 | бытовые | 1983 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-5-541 | 100 | бытовые | 1978 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-5-558 | 100 | бытовые | 1978 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-5-572 | 63 | бытовые | 1978 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-5-577 | 100 |  | 1978 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-5-578 | 63 |  | 1963 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-5-582 | 100 |  | 1978 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| КТПП-Ун-5-629 | 250 |  | 1970 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-5-704 | 160 |  | 2010 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-7-543 | 100 |  | 1978 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-7-571 | 63 |  | 1976 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-7-576 | 100 |  | 1984 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-7-579 | 63 |  | 1967 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| ЗТПП-Ун-7-620 | 250 |  | 1970 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| ЗТПП-Ун-7-676 | 160 |  | 1975 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-7-680 | 100 |  | 1988 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-7-596 | 60 |  | 1970 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-9-574 | 160 |  | 1984 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-9-581 | 160 |  | 1982 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |
| КТП-Ун-9-597 | 63 |  | 1964 |  | с. Унароково, Ярославский СУ |

Распределение, передача электроэнергии потребителям Унароковского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым  Мостовским РРЭС Лабинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго».

Распределительные сети сельского поселения работают на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ.

Общая протяженность электрических сетей сельского поселения – 135,50 км.:

•  Воздушные линии ВЛ-10 кВ - 62,1 км..

•  Воздушные линии ВЛ-0,4 кВ – 73,4 км.

Из них 28,21 км (45,4%;) ВЛ-10 кВ и 42,75 км (58,2%)  ВЛ-0,4 кВ  на сегодняшний момент технически изношены и требуют замены на ВЛЗ и СИП 2.

Характеристики существующих электросетей сельского поселения приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Рабочее напряжение | Марка провода/кабеля | Протяженность сетей (в км.) | Собственник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | требующие замены |  |
| 10 кВ | А, АС | 62,1 | 28,21 | - |
| 0,4 кВ | А, АС | 73,4 | 42,75 | - |

Основные характеристики системы электроснабжения муниципального образования Унароковское сельское поселение приведены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 1 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | - |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 33 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 2,5 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 3,841 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 34 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 6,341 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  |  |
|  | электрической мощности | МВт | 6,545 |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | 23889,66 |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 33 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | - |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А | - |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. | - |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. | - |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. | - |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | - |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 135,50 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | - |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | 135,5 |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | - |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км | - |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км | - |
| 16 | Количество опор |  | 2861 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 16.1. | деревянные |  | 45 |
| 16.2. | железобетонные |  | 2816 |
| 16.3. | металлические |  | - |

2.3 Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения по группам потребителей.

Потребителями электрической энергии в Унароковском сельском поселении являются промышленные предприятия и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Таблица 9

| Наименование н/п | Расчетная численность населения, тыс. чел | Категорийность электрических нагрузок, кВт | Всего кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кат. | II кат. | III кат. |  |
| с. Унароково | 1003 |  |  | 3 | 521,650 |
| х. Славянский | 370 |  |  | 3 |  |

Баланс электроэнергии (мощности). Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей по Унароковскому сельскому  поселению приведены в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Группа потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ВН | СН-1 (35кВ) | СН-2 (20-1кВ) | НН | всего | ВН | СН-1 (35кВ) | СН-2 (20-1кВ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Получено всего | 108 055,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от ОАО "Кубаньэнерго" | 108 055,00 | 108 055,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от других ЭСО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологические потери в сетях | 23890,61 | 23890,61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 317,08 | 317,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовые потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Население, в т.ч.: | 33015,33 | 0 | 0 | 0 | 33015,33 |  |  |  |  |
| 2.1 | населенные пункты сельские | 17200,99 |  |  |  | 17200,99 |  |  |  |  |
| 2.2 | населенные пункты городские | 15814,34 |  |  |  | 15814,34 |  |  |  |  |
| 2.3 | население с эл. плитами | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | население с газовыми плитами | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | эл. энергия на тех.цели домов | 96,07 |  |  |  | 96,07 |  |  |  |  |
| 3 | Прочие потребители | 50831,98 | 6 557,32 | 6963,98 | 7370,64 | 29940,04 |  |  |  |  |
|  | Одноставочные, всего | 50831,98 | 6 557,32 | 1,65 |  |  |  |  |  |  |
|  | Зонные, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.1 | Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Одноставочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Двухставочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Зонные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.2 | Производственные с/х потребители и организации потребкооперации | 15249,59 | 1 967,20 | 2089,19 | 2211,19 | 8982,01 |  |  |  |  |
| 3.3 | Прочие одноставочные | 35582,38 | 4 590,13 | 4874,79 | 5159,45 | 20958,02 |  |  |  |  |
|  | Прочие Двухставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие зонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 83847,31 | 6 557,32 | 6963,98 | 7370,64 | 62955,37 | 92,2% | 8,3% | 8,8% | 75,1% |
| 2011г. |
| тыс. кВт∙ч |
|  | всего | ВН | СН I | СН 2 | НН | всего | СН I | СН 2 | НН |
| в т.ч. по поселениям |
| Унароковское сельское поселение |
| Конечным потребителям, в т.ч.: | 2388966 | 0 | 0 | 195219,6 | 2193746,4 |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  | 1412868 | 387,1 | 0,0 | 0,0 | 387,09 |
| Прочие потребители |  |  |  | 195219,6 | 780878,4 | 267,4 | 0,0 | 53,5 | 213,94 |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Производственные показатели Мостовского РЭС приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование показателей | Факт 2009г. | Факт 2010г. | Факт 2011г. | Ожидаемое 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получено электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 104044,145 | 108055 | 121748,96 | 121991,99 |
| Технологические потери в сетях, тыс. кВт∙ч | 23276,51 | 23890,614 | 25819,593 | 25523,541 |
| Технологические потери в сетях, в % | 22,37 | 22,11 | 21,21 | 20,92 |
| Собственные нужды, тыс. кВт∙ч | 351,33 | 317,077 | 418,092 | 418,92818 |
| Собственные нужды, в % | 0,34 | 0,29 | 0,34 | 0,34 |
| Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. кВт∙ч | 80416,305 | 83847,309 | 95510,811 | 96050 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| Населению, тыс. кВт∙ч | 30846,471 | 33015,331 | 35233,008 | 35409,173 |
| Бюджетным потребителям, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочим потребителям, тыс. кВт∙ч | 49569,834 | 50831,978 | 60277,8 | 60640,351 |

Технологические потери электроэнергии в 2010 году составили:

• в Мостовском РЭС Адыгейских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» - - 22,11 %.

Анализ баланса мощности показывает отсутствие её дефицита, средневзвешенная загрузка трансформаторов на питающих центрах поселения составляет:

• ПС 35/10 кВ «Унароково»                                      25,6 %

2.4 Надежность работы системы электроснабжения

Энергосистема Кубани осуществляет централизованное электроснабжение потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Собственными источниками генерации покрывается 28% потребления энергосистемы, остальной объем (72%) обеспечивается за счет перетоков от ЕЭС РФ по ВЛ-110-220-330-500 кВ.

Фактическое электропотребление Кубанской энергосистемы в 2010 году достигло 20682 млн. кВт∙ч. Среднегодовой рост электропотребления составил около 4,23%.

Среднегодовой рост максимума нагрузки составил 3,72%.

Существенно меняется динамика роста потребления. Имеет место стабильно высокий темп роста нагрузки.

Рост потребления по энергосистеме объясняется интенсивным притоком инвестиций в экономику края. В целом по энергосистеме поступили заявки на технологическое присоединение общим объемом свыше 3 ГВт.

Установленная мощность электростанций, действующих на территории энергосистемы Кубани на 1 января 2011 года, составила 1355 МВт, в том числе ГЭС - 86,3 МВт, Блокстанции – 303,73 МВт, ТЭС – 965 МВт.

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Унароковского сельского поселения. Но при увеличении нагрузок Унароковского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.

Это может привести к перебоям в электроснабжении значительной части потребителей, т.к.:

а) схема построения сетей 10(6) кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования подстанций;

б)имеется дефицит мощности в сети 10(6) кВ в отдельных районах поселения.

Схема построения распределительных сетей 10(6) кВ РП и ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

-двойная радиальная сеть от одного источника;

-двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой.

Это соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения, но в связи с высоким износом воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

Показатели надежности системы электроснабжения по Мостовскому РРЭС приведены в таблице 12.

Таблица 12

| № п.п | Показатели | Ед. изм. | Факт | Ожидаемое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Количество аварий и повреждений | единиц аварий на 1 км сетей в год | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | Износ основных средств производственного назначения | % |  |  | 87,8 |  |
| 3 | Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) | % |  |  |  |  |
| 4 | Уровень потерь в сети | % | 39,72 | 22,37 | 22,11 | 21,21 |
| 5 | Численность производственного персонала на 1 тыс. проживающих в районе | чел. |  |  |  |  |

Оперативно-диспетчерские службы электроснабжающих организаций: 
ОАО «Кубаньэнерго» осуществляют анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб и потребителей электрической энергии муниципального образования.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ПДС ОАО «Кубаньэнерго» взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами электроснабжающих организаций, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

2.5 Качество поставляемого ресурса

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

-Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

-Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

-Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78).

-Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

-Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № 1029).

-Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338).

-Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376).

-Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576).

-Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 № 2147).

-Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края.

Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые стандартом:

-номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

-допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 5% от номинального напряжения электрической сети;

-допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

-электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

-установившееся отклонение напряжения;

-не симметрия напряжений;

-отклонение частоты;

-длительность провала напряжения;

-диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

-нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

-нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование электрической энергией между ОАО «Кубаньэнерго» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента не симметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0% и 4,0% соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента не симметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0% и 4,0% соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

-нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

-предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколами инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией.

2.6 Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду.

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

-переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории поселения ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ;

-шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ЦРП, ТП;

-потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ;

-повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ЦРП, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПин и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время в Унароковском сельском поселении проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

-утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

3. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации.

3.1 Анализ состояния энерго-ресурсосбережения

При увеличении нагрузок Унароковского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных линий 35-0,4 кВ.

Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.), что приводит к повышенным потерям напряжения в электросетях.

Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обрыва воздушных линий электропередач и перерывам в электроснабжении.

Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

Для снижения потерь в сетях 10(6)-0,4 кВ рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

- перевод сетей 6 кВ на более высокое напряжение – 10кВ;

- увеличение пропускной способности сетей 10(6) – 0,4кВ;

- снижение протяженностей сетей 10(6) – 0,4кВ путем их разукрупнения, модернизации и строительства новых трансформаторных подстанций и питающих центров;

- снижение реактивных нагрузок в сетях 10(6)-0,4кВ путем установки компенсирующих устройств: для промышленных и производственных потребителей – непосредственно у потребителя электроэнергии, для потребителей коммунально-бытового характера нагрузки – на шинах 0,4кВ распределительного устройства трансформаторной подстанции;

- своевременное выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту, а также реконструкции электросетевого комплекса.

3.2 Анализ состояния и проблем в реализации энергоресурса, учета и сбора информации

Поставка электроэнергии потребителям Унароковского сельского поселения осуществляется на 100% по приборам учета.

Сведения по приборам учета электроэнергии потребителями и их соответствие требованиям Постановления Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г. по классу точности приведены в таблице 13.

Таблица 13

|  | Характеристика приборов учета |
| --- | --- |
| Энергоснабжающая организация | Класс точности 2,5 | Класс точности 2,0 и выше |
|  | шт. | % от общего | шт. | % от общего |
| ОАО «Кубаньэнерго» |  |  |  |  |

Динамика потребления услуги электроснабжения по приборам учета по Мостовскому  РРЭС в т. ч. по Унароковскому сельскому поселению приведена в таблице 14.

Таблица 14

| Потребители в целом | Годовой объем потребления, кВт∙ч |
| --- | --- |
|  | факт 2009г. | факт 2010г. | факт 2011г. |
| Население, всего: | 33358188 | 34074636 | 35233008 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 33358188 | 34074636 | 35233008 |
| без приборов учета | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение мест общего пользования, всего: | 96072 | 96072 | 96072 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 96072 | 96072 | 96072 |
| без приборов учета | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные предприятия, всего: | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 0 | 0 | 0 |
| без приборов учета | 0 | 0 | 0 |
| Прочие организации, всего: | 60244368 | 43895738 | 60519312 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 60244368 | 43895738 | 60519312 |
| без приборов учета | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 93698628 | 78066446 | 95848392 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 93698628 | 78066446 | 95848392 |
| без приборов учета | 0 | 0 | 0 |

Для снижения коммерческих потерь, рекомендуется замена устаревших приборов учета на современные, с организацией автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.  Для контроля технологических потерь в сетях 0,4кВ, в РУ 0,4кВ трансформаторных подстанций должны быть установлены приборы учета. Система АСКУЭ должна автоматически, в заданное время, снимать показания со всех приборов учета, вычислять небаланс, формировать платёжные документы и извещения для потребителей.

4. Перспективная схема электроснабжения поселения.

4.1 Общие данные.

В основу планировочного решения генерального плана Унароковского сельского поселения положена идея создания системы современных компактных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями.

Генеральный план содержит проектное градостроительное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, сельскохозяйственного использования и других.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Под жилищным строительством на проектируемой территории предлагается индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,15 га до 0,30 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки)

Проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и      СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Проектируемые расчетные  нагрузки Унароковского СП

| № п/п | Фидер |  | Наименование нагрузки | Единица измерения | Кол-во | Удельные нагрузки по СП 31-110-2003 (РД34.20.185-94 | Расчетная нагрузка (кВт) | Ожид-ая нагрузка на подстанции (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Унароково |
| 1 | Ун-5-01н |  | Проектируемая жилая застройка | шт. | 51 | 2,46 | 65,87 | 174,67 |
|  |  |  | Детский сад | мест | 184 | 0,46 | 59,25 |  |
|  |  |  | Магазин товаров повседневного спроса | м2 | 210 | 0,25 | 42,00 |  |
|  |  |  | Объект бытового обслуживания населения в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прачечная, химчистка | кг вещей в смену | 56 | 0,08 | 3,36 |  |
|  |  |  | КБО | раб. мест | 4 | 1,50 | 4,20 |  |
| 2 | Ун-9-02н |  | Проектируемая жилая застройка | шт. | 59 | 2,12 | 62,54 | 62,54 |
| 3 | Ун-9-03н |  | Проектируемая жилая застройка | шт. | 30 | 3,04 | 45,60 | 202,33 |
|  |  |  | Магазин товаров повседневного спроса | м2 | 210 | 0,25 | 42,00 |  |
|  |  |  | Объект бытового обслуживания населения в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прачечная, химчистка | кг вещей в смену | 56 | 0,08 | 3,36 |  |
|  |  |  | КБО | раб. мест | 4 | 1,50 | 4,20 |  |
|  |  |  | Спортивная площадка | м2 | 1050 | 0,09 | 44,63 |  |
| 4 | Ун-5-04н |  | Жилая застройка подлежащая реконструкции | шт. | 50 | 2,12 | 53,00 | 53,00 |
| 5 | Ун-7-05н |  | Жилая застройка подлежащая реконструкции | шт. | 29 | 3,04 | 44,08 | 44,08 |
| 6 | Ун-5-06н |  | Жилая застройка подлежащая реконструкции | шт. | 25 | 3,25 | 40,63 | 40,63 |
| 7 | Ун-7-07н |  | Новая жилая застройка | шт. | 13 | 4,57 | 29,71 | 42,1 |
|  |  |  | Объект бытового обслуживания населения в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прачечная, химчистка | кг вещей в смену | 56 | 0,08 | 3,36 |  |
|  |  |  | КБО | раб. мест | 4 | 1,50 | 4,20 |  |
|  |  |  | Котельная №2 | шт. | 1 | 6,00 | 4,80 |  |
| 8 | Ун-2- 08н |  | Проектируемая жилая застройка | шт. | 13 | 4,57 | 29,71 | 44,83 |
|  |  |  | Объект бытового обслуживания населения в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прачечная, химчистка | кг вещей в смену | 56 | 0,08 | 3,36 |  |
|  |  |  | КБО | раб. мест | 4 | 1,50 | 4,20 |  |
|  |  |  | Котельная №2 | шт. | 1 | 6,00 | 4,80 |  |
|  |  |  | КНС-1 | куб.м/час | 10,4 | 0,266 | 2,77 |  |
| 9 | Ун 2-09н |  | Жилая застройка подлежащая реконструкции | шт. | 25 | 3,25 | 40,63 | 40,63 |
| 10 | Ун-9-574 |  | ЛОС-1 | м3/сут | 800 | 0,165 | 138,60 | 138,60 |
| 11 | УН-7-579 |  | Водозабор производительностью 250м3 в час | м3/сут | 250 |  |  |  |
|  | Итого: | 843,4 |
| х.Славянский |
| № п/п | Фидер |  | Наименование нагрузки | Ед.изм. | Кол-во | К уд | Расчетная нагрузка (кВт) | Ожид-ая нагрузка (кВт) |
| 12 | Ун-1-01н |  | Очистные сооружения производительностью 250 м3/с. | куб.м/сут | 250 | 0,165 | 33 | 33,00 |
| 13 | Ун-1-02н |  | Проектируемая жилая застройка | шт. | 49 | 2,34 | 57,33 | 80,89 |
|  |  |  | Магазин товаров повседневного спроса | м2 | 80 | 0,25 | 16,00 |  |
|  |  |  | Объект бытового обслуживания населения в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прачечная, химчистка | кг вещей в смену | 56 | 0,08 | 3,36 |  |
|  |  |  | КБО | раб. мест | 4 | 1,50 | 4,20 |  |
| 14 | Ун-1-03н |  | Проектируемая жилая застройка | шт. | 35 | 2,82 | 49,35 | 49,35 |
| 15 | Ун-1-04н |  | Существующая жилая застройка (разукрупнение) | шт. | 41 | 2,58 | 52,89 | 91,07 |
|  |  |  | Детский сад | места | 40 | 0,46 | 12,88 |  |
|  |  |  | Магазин товаров повседневного спроса | м2 | 80 | 0,25 | 16,00 |  |
|  |  |  | Объект бытового обслуживания населения в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прачечная, химчистка | кг вещей в смену | 40 | 0,08 | 2,40 |  |
|  |  |  | КБО | раб. мест | 2 | 1,50 | 2,10 |  |
|  |  |  | Котельная | шт. | 1 | 6 | 4,8 |  |
| 16 | Ун-1-06н |  | Существующая жилая застройка (разукрупнение) | шт. | 30 | 2,58 | 38,70 | 38,70 |
| 17 | Ун-1-05н |  | Проектируемая жилая застройка | шт. | 21 | 3,60 | 37,80 | 52,20 |
|  |  |  | Магазин товаров повседневного спроса | м2 | 60 | 0,25 | 12,00 |  |
|  |  |  | Парикмахерская | раб. места | 2 | 1,5 | 2,4 |  |
| 18 | Ун-1-07н |  | Проектируемая жилая застройка | шт. | 21 | 3,60 | 37,80 | 37,80 |
| 19 | Ун-1-08н |  | Проектируемая жилая застройка | шт. | 21 | 3,60 | 37,80 | 57,72 |
|  |  |  | Магазин товаров повседневного спроса | м2 | 60 | 0,25 | 12,00 |  |
|  |  |  | Очистные сооружения производительностью 60 м3/с. | куб.м/сут | 60 | 0,165 | 7,92 |  |
|  | Итого: | 440,73 |
|  | Итого по Унароковскому СП | 1284,13 |

Рост потребности поселения в энергоресурсе обусловлен следующими факторами:

- повышение уровня жизни населения;

- освоением новых территорий;

- незначительный рост производства

4.2 Перспективные нагрузки, предложения по модернизации реконструкции и новому строительству электросетевого комплекса поселения.

Развитие территорий, в соответствии с генеральным планом, предполагает увеличение потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий, указывает на необходимость модернизации системы электроснабжения.

Ожидаемый погодовой прогноз потребления энергоресурса на расчетный срок приведен в таблице 15

Таблица 15

| Количество жителей на текущую дату, тыс. человек | 2,932 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетное количество жителей по состоянию на 2032 год, тыс. человек | 3,5 |  |  |  |  |
| № п/п | Расчетный период | Расчетная численность населения на расчетный срок, тыс. человек | Категория поселения | Удельный расход электроэнергии кВт*ч/чел в год | Расчетное потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями на расчетный срок, млн. кВт*ч в год | Расчетное потребление электроэнергии промышленными потребителями на расчетный срок, млн. кВт*ч в год |  расчетное потребление электроэнергии на расчетый срок, млн. кВт*ч в год |
| 1 | 2014 | 2,962 | малое | 2170 | 6,427311579 | 2,570924632 | 8,998236211 |
| 2 | 2015 | 2,992 | малое | 2170 | 6,492183158 | 2,596873263 | 9,089056421 |
| 3 | 2016 | 3,022 | малое | 2170 | 6,557054737 | 2,622821895 | 9,179876632 |
| 4 | 2017 | 3,052 | малое | 2170 | 6,621926316 | 2,648770526 | 9,270696842 |
| 5 | 2018 | 3,081 | малое | 2170 | 6,686797895 | 2,674719158 | 9,361517053 |
| 6 | 2019 | 3,111 | малое | 2170 | 6,751669474 | 2,700667789 | 9,452337263 |
| 7 | 2020 | 3,141 | малое | 2170 | 6,816541053 | 2,726616421 | 9,543157474 |
| 8 | 2021 | 3,171 | малое | 2170 | 6,881412632 | 2,752565053 | 9,633977684 |
| 9 | 2022 | 3,201 | малое | 2170 | 6,946284211 | 2,778513684 | 9,724797895 |
| 10 | 2023 | 3,231 | малое | 2170 | 7,011155789 | 2,804462316 | 9,815618105 |
| 11 | 2024 | 3,261 | малое | 2170 | 7,076027368 | 2,830410947 | 9,906438316 |
| 12 | 2025 | 3,291 | малое | 2170 | 7,140898947 | 2,856359579 | 9,997258526 |
| 13 | 2026 | 3,321 | малое | 2170 | 7,205770526 | 2,882308211 | 10,08807874 |
| 14 | 2027 | 3,351 | малое | 2170 | 7,270642105 | 2,908256842 | 10,17889895 |
| 15 | 2028 | 3,380 | малое | 2170 | 7,335513684 | 2,934205474 | 10,26971916 |
| 16 | 2029 | 3,410 | малое | 2170 | 7,400385263 | 2,960154105 | 10,36053937 |
| 17 | 2030 | 3,440 | малое | 2170 | 7,465256842 | 2,986102737 | 10,45135958 |
| 18 | 2031 | 3,470 | малое | 2170 | 7,530128421 | 3,012051368 | 10,54217979 |
| 19 | 2032 | 3,500 | малое | 2170 | 7,595 | 3,038 | 10,633 |

Переустройство системы электроснабжения сельского поселения предусматривает:

- модернизацию существующего оборудования и сетей, включающие в себя реконструкцию действующего оборудования  и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям;

- строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

Количество трансформаторных подстанций в ст Губской имеющих эксплуа- тационный срок более 25 лет -  21шт. (91,3%). Существующие подстанции и линии электропередачи, с большой степенью изношенности оборудования, рекомендуется  реконструировать в соответствии с первой и второй очередью строительства. Для осваиваемых территорий предусмотрено строительство новых КТП и ВЛ-10 и 0,4 кВ (см. таблицы 16, 17).

Таблица 16

| Диспетчерское наименование сущ. ТП / вновь строящихся ТП | Мощность ТП/КТП до реконструкции, строительства, кВА | Мощность ТП/КТП после реконструкции, строительства, кВА | I очередь строительства | I I очередь строительства | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Унароково |
| Реконструируемые |
| Фидер Ун-1 |
| КТП-Ун-1-673 | 250 | 250 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа |
| Фидер Ун-2 |
| КТПП-Ун-2-624 | 250 | 250 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| КТП-Ун-2-633 | 100 | 100 | + |  |  |
| КТП-Ун-2-580 | 30 | 40 |  | + |  |
| Фидер Ун-5 |
| КТП-Ун-5-541 | 100 | 100 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| КТП-Ун-5-558 | 100 | 100 |  | + |  |
| КТП-Ун-5-572 | 63 | 63 |  | + |  |
| КТП-Ун-5-577 | 100 | 100 |  | + |  |
| КТП-Ун-5-578 | 63 | 63 | + |  |  |
| КТП-Ун-5-582 | 100 | 100 |  | + |  |
| КТПП-Ун-5-629 | 250 | 250 | + |  |  |
| КТП-Ун-5-704 | 160 | 160 |  | + |  |
| Фидер Ун-7 |
| КТП-Ун-7-543 | 100 | 100 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| КТП-Ун-7-571 | 63 | 63 |  | + |  |
| КТП-Ун-7-576 | 100 | 100 |  | + |  |
| ЗТПП-Ун-7-620 | 250 | 250 | + |  |  |
| ЗТПП-Ун-7-676 | 160 | 160 |  | + |  |
| КТП-Ун-7-680 | 100 | 100 |  | + |  |
| КТП-Ун-7-596 | 60 | 63 | + |  |  |
| Фидер Ун-9 |
| КТП-Ун-9-581 | 160 | 160 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа |
| КТП-Ун-9-597 | 63 | 63 | + |  |  |
| Реконструируемые с увеличением мощности |
| Фидер Ун-7 |
| КТП-Ун-7-579 | 63 | 160 | + |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| Фидер Ун-9 |
| КТП-Ун-9-574 | 160 | 250 |  | + | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| Новое строительство |
| Фидер Ун-2 |
| Ун-2-08н |  | 160 |  | + | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| Ун-2-09н |  | 63 | + |  |  |
| Фидер Ун-5 |
| Ун-5-01н |  | 2х160 |  | + | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| Ун-5-04н |  | 63 | + |  |  |
| Ун-5-06н |  | 100 | + |  |  |
| Фидер Ун-7 |
| Ун-7-05н |  | 63 |  | + | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| Ун-7-07н |  | 160 |  | + |  |
| Фидер Ун-9 |
| Ун-9-02-н |  | 100 |  | + | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. ген еральный план |
| Ун-9-03-н |  | 160 | + |  |  |

Примечание: Для потребителей 1и 2 категории распределительные устройства 10кВ должны выполняться, как правило, с одной секционированной системой сборных шин с устройством АВР на секционном выключателе. В случае невозможности выполнения вышеуказанных условий, необходимо предусмотреть установку автономных резервных источников питания, которые определяются на стадии рабочего проектирования  каждого объекта.

Таблица 17

| Реконструкция сетей электропередачи |
| --- |
| Тип и напряжение линии электропередачи | Замена существующего провода на изолированный | Строительство новых сетей |
|  | Тип провода |  | Ед. измере ния | Кол. | Тип провода | Сечение | Ед. измере ния | Кол. | Опоры |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип | Кол. |
| ВЛ-10 кВ | СИП-3 | 3(1х95мм²) | км | 22,57 | СИП-3 | 3(1х95мм²) | км | 1,81 | СВ-105 | 61 |
| ВЛ-0,4 кВ | СИП-2 | 3х95+54,6 | км | 34,2 | СИП-2 | 3х95+54,6 | км | 9,45 | СВ-95 | 270 |

В соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» потребление  на расчетный период (2032г.) составит S=4,231 МВт, Рр=2,72 МВт.

В х. Славянский количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 25 лет - 8 шт. – (89%). В связи с выделением земель под производственные нужды и индивидуальной жилой застройки, и в соответствии с генеральным планом,  а также с большой степенью изношенности, рекомендуется реконструировать КТП с заменой трансформатора, а также строительство новых КТП первой и второй очереди строительства. Для осваиваемых территорий предусмотрено строительство новых КТП и ВЛ-10 и 0,4 кВ (см. таблицы 18, 19).

Таблица 18

| Диспетчерское наименование сущ. ТП / вновь строящихся ТП | Мощность ТП/КТП до реконструкции, строительства, кВА | Мощность ТП/КТП после реконструкции, строительства, кВА | I очередь строительства | I I очередь строительства | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Славянский |
| Реконструируемые |
| Фидер Ун-1 |
| КТП-Ун-1-505 | 63 | 63 | + |  | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения. |
| ЗТПП-Ун-1-568 | 100 | 100 |  | + |  |
| КТП-Ун-1-591 | 63 | 63 |  | + |  |
| КТП-Ун-1-595 | 100 | 100 |  | + |  |
| КТП-Ун-1-654 | 160 | 160 |  | + |  |
| КТПП-Ун-1-677 | 100 | 100 |  | + |  |
| ЗТПП-Ун-1-688 | 40 | 40 | + |  |  |
| КТП-Ун-1-508 | 100 | 100 | + |  |  |
| Реконструируемые с увеличением мощности |
| Фидер Ун-1 |
| КТП-Ун-1-511 | 100 | 160 | + |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| Новое строительство |
| Фидер Ун-1 |
| Ун1-01н |  | 63 | + |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| Ун1-02н |  | 160 |  | + |  |
| Ун1-03н |  | 100 |  | + |  |
| Ун1-05н |  | 10001ым обстоятельствам. |  | + |  |
| Ун1-07н |  | 63 |  | + |  |
| Ун1-08,295--вскоймых территорий Таблица н |  | 100 |  | + |  |
| Ун1-04н |  | 160 | + |  | Разукрупнение сетей 0,4 кВ. Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| Ун1-06н |  | 63 | + |  | Разукрупнение сетей 0,4 кВ. |

Таблица 19

| Реконструкция сетей электропередачи |
| --- |
| Тип и напряжение линии электропередачи | Замена существующего провода на изолированный | Строительство новых сетей |
|  | Тип провода |  | Ед. измере ния | Кол. | Тип провода | Сечение | Ед. измере ния | Кол. | Опоры |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип | Кол. |
| ВЛ-10 кВ | СИП-3 | 3(1х95мм²) | км | 5,64 | СИП-3 | 3(1х95мм²) | км | 4,663 | СВ-105 | 156 |
| ВЛ-0,4 кВ | СИП-2 | 3х95+54,6 | км | 8,55 | СИП-2 | 3х95+54,6 | км | 6,3 | СВ-95 | 180 |

В соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» потребление  на расчетный период (2032г.) составит S=1,598 МВт, Рр=1,03 МВт.

Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость модернизации системы электроснабжения.

Для развития системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

- модернизация существующего оборудования и сетей, включающие в себя; реконструкцию действующего оборудования  и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям;

- строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей Унароковского СП и обеспечения надежности работы всей энергосистемы;

- реконструкция и сооружение новых воздушных линий изолированными проводами на напряжение выше 1,0 кВ;

- реконструкция и сооружение новых воздушных линий изолированными проводами на напряжение выше 1,0 кВ;

Предлагаемые проводники имеют ряд преимуществ:

- высокие физико-механические характеристики и  электроизоляционные свойства.;

- возможность сооружения ВЛИ и ВЛЗ  без вырубки деревьев;

- возможность    применения проектируемых опор меньшей высоты;

- уменьшение расстояний между проводами на опорах и в пролете, в том числе в    местах пересечений и сближений с другими ВЛ, а также при их совместной подвеске на общих опорах;

- сокращение эксплуатационных расходов за счет исключения систематической   расчистки  трасс, замены поврежденных изоляторов;

- сокращение объемов аварийновосстановительных работ;

- безопасность обслуживания;

Для минимизации  погрешностей в измерениях, системы контроля, защиты и управления предусматривается внедрение микропроцессорных устройств.  для систем контроля, защиты, управления, средств связи и передачи данных, многоуровневых автоматизированных систем учёта электроэнергии и др.

Перечень мероприятий до 2032 года

Для создания надежной энергоустойчивой системы необходимо в сроки, определенные Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки Унароковского СП  до 2032 года, выполнить следующие мероприятия

Ведомость объёмов работ для строительства

объектов электроснабжения  на период с 2012г.по 2032г

Таблица 20

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2032г. |  |
| 1 | Строительство и реконструкция подстанций 10/0,4кВ КТП в т.ч. | шт. | 18 | 31 |  |
| - | С трансформатором 25кВА | шт. | - | - |  |
| - | С трансформатором 40кВА | шт. | 1 | 1 |  |
| - | С трансформатором 63кВА | шт. | 8 | 5 |  |
| - | С трансформатором 100кВА | шт. | 3 | 14 |  |
| - | С трансформатором 160кВА | шт. | 4 | 7 |  |
| - | С трансформатором 250кВА | шт. | 2 | 3 |  |
| - | С трансформатором 2х160кВА | шт. | - | 1 |  |
| 2 | Выполнить реконструкцию ВЛ 10кВ в т.ч. | км | - | - |  |
| - | С заменой голых проводов на СИП 3 | км | 28,21 | - | На Ж/Б опорах |
| 3 | Выполнить новое строительство ВЛ 10кВ в т.ч. | км | - | - |  |
| - | На проводах СИП 3 | км | 1,9 | 4,574 | На Ж/Б опорах |
| 4 | Выполнить реконструкцию ВЛ 0,4кВ с заменой голых проводов на изолированные «Торсада» | км | 42,75 | - | На Ж/Б опорах |
| 5 | Выполнить новое строительство ВЛ-0,4 кВ проводом «Торсада» | км | 4,8 | 10,95 |  |
| 6 | Опоры для ВЛ-6(10) кВ | шт. | 65 | 152 |  |
| 7 | Опоры для ВЛ-0,4 кВ | шт. | 135 | 315 |  |

Выбор сечений проводов по токовой нагрузке

Таблица 21

| № п/п | №№ Линий с выполняемой работой по: | Расчётные условия : | Сечение провода (SAX) (СИП3) | Допустимый ток на провода согласно к ПУЭ сечением: | Отношение расчётного тока к допустимому |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ре конструкции | Проектированию | Уст. нагрузка до 2032г. кВт | Коэф. спроса | Расчётная нагрузка кВт | CОS | Расчётный Ток, А | В магистрали | На отпайках | 150 | 120 | 95 | 70 |  |
| 1 | Ун-1 | - | 2061 | 0,7 | 1327 | 0,92 | 76,71 | 95 | 70 |  |  | 370 | 310 | 78,06\370 |
| 2 | Ун-2 | - | 883 | 0,7 | 568,7 | 0,92 | 32,87 | 95 | 70 |  |  | 370 | 310 | 63,58\370 |
| 3 | Ун-5 | - | 1319 | 0,7 | 849,4 | 0,92 | 49,10 | 95 | 70 |  |  | 370 | 310 | 83,82\370 |
| 4 | Ун-7 | - | 1122 | 0,7 | 722,6 | 0,9 | 41,77 | 95 | 70 |  |  | 370 | 310 | 76,61\310 |
| 5 | Ун-9 | - | 643 | 0,7 | 414,1 | 0,92 | 23,94 | 95 | 70 |  |  | 370 | 310 | 23,94\310 |

Примечание:

На некоторых линиях сечение проводов завышено сознательно при условии дальнейшего

развития отходящих от подстанций линий и увеличения на них нагрузок.

Таблица расчёта допустимых (располагаемых) потерь напряжения в сети 10кВ

Таблица 22

| № п/п | №№ Линий с выполняемой работой по: | Расчётные условия : | Сечение провода (АС) (СИП3) | Потери напряжения в конце линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкции | Проектированию | Уст. нагрузка до 2032г МВт | Коэф. спроса | Расчётная нагрузка кВт | CОSφ | Длина линии, км | В магистрали | На отпайках | % |
| 1 | Ун-1 | - | 2061 | 0,7 | 1327 | 0,92 | 10,8 | 95 | 70 | 4,04 |
| 2 | Ун-2 | - | 883 | 0,7 | 568,7 | 0,92 | 11,1 | 95 | 70 | 1,78 |
| 3 | Ун-5 | - | 1319 | 0,7 | 849,4 | 0,92 | 12,85 | 95 | 70 | 3,08 |
| 4 | Ун-7 | - | 1122 | 0,7 | 722,6 | 0,92 | 11,35 | 95 | 70 | 2,31 |
| 5 | Ун-9 | - | 643 | 0,7 | 414,1 | 0,92 | 9,04 | 95 | 70 | 1,06 |

Места установки подстанций, их мощности, сечение проводов и протяженность линий электропередач уточняются при разработке инвестиционных программ.

Проведена оценка и анализ значений потерь электрической энергии на планируемые и дальнейшие годы, определены ожидаемые потери электроэнергии.

Согласно п.5.2.4 РД  34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей » потери  в сетях 10кВ должны составлять  не более 6% .

Расчет нагрузок показал (таблица  25), что на фидерах Г1 – Г3 ПС 35/10 «Унароково» в конце линии ВЛ-10кВ потери напряжения,  в нормальном режиме, составили от 1,06 %           до 4,04 %, что не превышает  установленной нормы.

Эффективными путями снижения затрат на электроснабжение и повышения пропускной способности существующей сети являются следующие мероприятия:

- сокращение радиуса действия и строительство ВЛ-0,4 кВ в трехфазном исполнении по всей длине;

- применение столбовых трансформаторов (10/0,4 кВ) малой мощности для сокращения протяженности сетей напряжением 0,4 кВ;

- перевод сетей низкого напряжения с 220 В на 380 В;

- применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для ВЛ напряжением 0,4-10 кВ;

- использование максимально допустимого сечения проводов в электрических сетях напряжением 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок в течение всего срока службы:

- усиление элементов действующей сети путем прокладки новых линий или замене проводов и кабелей на большие сечения;

- внедрение нового экономичного электрооборудования, в частности, трансформато-ров с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода, установка конденсаторных батарей встроенных в КТП и ЗТП;

- увеличение сечения магистрального провода на расчетную величину.

Далее по тексту АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии.