# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	11

2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	13

2.1.	ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	13

2.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения Унароковского сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны	13

2.1.2.	Описание территорий Унароковского сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	14

2.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	14

2.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	15

2.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	15

2.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	17

2.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	17

2.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	18

2.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Унароковского сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	22

2.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	22

2.1.5.	Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	22

2.1.6.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения	22

2.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	24

2.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	24

2.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Унароковского сельского поселения	25

2.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ	26

2.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	26

2.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)	26

2.3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	27

2.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	28

2.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	30

2.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения	31

2.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Унароковского сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	31

2.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	32

2.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	33

2.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	33

2.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами	33

2.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	33

2.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)	34

2.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	34

2.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	35

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	35

2.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	35

2.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	35

2.4.2.1.	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества	36

2.4.2.2.	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует	36

2.4.2.3.	Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта	36

2.4.2.4.	Сокращение потерь воды при ее транспортировке	37

2.4.2.5.	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации	37

2.4.2.6.	Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулярного сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использование арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды	37

2.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	38

2.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение	38

2.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	39

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Унароковского сельского поселения	39

2.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	39

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	39

2.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения	40

2.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	40

2.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	41

2.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	41

2.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	41

2.7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	42

2.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	43

3.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	45

3.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ УНАРОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	45

3.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Унароковского сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны	45

3.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	45

3.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	45

3.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	45

3.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	46

3.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	46

3.1.8.	Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения	46

3.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Унароковского сельского поселения	46

3.2.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	46

3.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	46

3.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	47

3.2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	47

3.2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	47

3.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения	47

3.3.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	48

3.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	48

3.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	48

3.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	48

3.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	48

3.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	49

3.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	49

3.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	49

3.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	50

3.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	50

3.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	52

3.4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	52

3.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Унароковского сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	52

3.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	52

3.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	53

3.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	54

3.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	54

3.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	54

3.6.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	54

3.7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	55

3.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	55

## ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки Схемы водоснабжения и водоотведения Унароковского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах  водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства  регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на 2015-2019 годы и на период до 2025 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию систем централизованного водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

-	в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода;

-	в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения об Унароковском сельском поселении Мостовского района

Унароковское сельское поселение является одним из 14 поселений Мостовского района, расположено в северной его части и граничит: на севере, западе и востоке с Республикой Адыгея, на юге с Ярославским и Краснокутским сельскими поселениями Мостовского района. Общая протяженность границ составляет 64 км, из них: с Республикой Адыгея – 48 км, с Краснокутским сельским поселением – 5,7 км, с Ярославским – 10,3 км. Границы населенных пунктов установлены решением Совета Унароковского сельского поселения от 10 августа 2007 года №82 «О проекте границы территории села Унароково и хутора Славянский Унароковского сельского поселения Мостовского района».

В состав Унароковского сельского поселения входят 2 населенных пункта: административный центр с. Унароково и х. Славянский.

Численность постоянного населения Унароковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2014 года — 2881 человек.

Территориально населенные пункты расположены на расстоянии 6 км друг от друга. Село Унароково находится в северо-восточной части поселения практически на границе с Республикой Адыгея. Большая часть населения проживает в с. Унароково 74,9%, в х. Славянский 25,1%. Планировочная организация населенных пунктов обусловлена их историческим размещением на берегу реки Чехрак.

Основной отраслью экономики Унароковского сельского поселения является сельское хозяйство.

Территория Унароковского сельского поселения в административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 16 сентября 2004 года № 777-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Мостовской район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ», принята Законодательным Собранием Краснодарского края, составляет 14537,3 га.

# Рис. 1. Схема границ территории Унароковского сельского поселения Мостовского района

## СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения Унароковского сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Унароковского сельского поселения являются подземные воды.

Водоснабжение с. Унароково осуществляется от водозабора, расположенного на юго-западе от границы с. Унароково. В состав водозабора входят 2 артезианские скважины. Общая производительность скважин составляет 55 м³/час, установленная производственная мощность водозабора 280 м³/сут. Вода из скважин напрямую подается в разводящую сеть водопровода потребителям.

Водоснабжение х. Славянский осуществляется от водозабора, расположенного на юго-западной окраине с. Унароково. В состав водозабора входят 1 артезианская скважина. Общая производительность скважины составляет 5 м³/час, установленная производственная мощность водозабора 58 м³/сут. Вода из скважины самоизливом поступает в разводящую сеть водопровода потребителям.

На территории сельского поселения существует 1 эксплуатационная зона:

- МУП «Унароковское»

Обеспечение холодным децентрализованным водоснабжением населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации колодцев.

Горячее централизованное водоснабжение на территории Унароковского сельского поселения не осуществляется. Реализация технической воды потребителям не осуществляется.

Общая протяженность сетей – 45 км.  Существующие водопроводные сети частично тупиковые, частично кольцевые, выполнены из разных материалов: в основном сталь и чугун, а так же полиэтилен, с диаметром труб от 50 до 100 мм. Водопроводные сети введены в эксплуатацию с 1965 по 2011 гг.

Перечень обслуживаемых объектов водопровода населённых пунктов Унароковского сельского поселения:

Таблица 2.1

|  | Кол-во потребителей, домовладения | Системы водоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность водопроводных сетей, км | Количество водозаборов из поверхностных и подземных источников, шт. | Количество водонапорных башен, шт |
| с. Унароково | 538 | 30 | 2 скв. | - |
| х. Славянский | 219 | 15 | 1 скв. | - |

Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб, запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования, который составляет порядка 75%.

Потребителями холодного водоснабжения в основном является население.

Действующие водозаборы (артезианские скважины) не оборудованы системами очистки и подготовки воды.

## Описание территорий Унароковского сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в Унароковском сельском поселении перечень населенных пунктов, не охваченных централизованным водоснабжением, отсутствует.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В Унароковском сельском поселении водозабор осуществляется из 3 артезианских скважин.

Унароковское сельское поселение имеет 2 технологические зоны централизованного водоснабжения.

# 1. Система холодного водоснабжения в с. Унароково включает в себя:

- 1 подземный водозабор (2 артезианские скважины);

- хозяйственно-питьевой водопровод, состоящий из стальных, пластиковых и асбестоцементных труб Ø 50, 63, 76, 80 и 100 мм общей протяженностью – 30 км.

Насосами первого подъема вода поднимается из скважин и подается непосредственно в разводящую водопроводную сеть потребителям. На водозаборах кроме скважин нет никаких водозаборных и водопроводных сооружений.

# 2. Система холодного водоснабжения в х. Славянский включает в себя:

- 1 подземный водозабор (1 артезианская скважина);

- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из стальных и пластиковых труб Ø 50 и 100 мм общей протяженностью – 15 км.

Вода самоизливом поднимается из скважины и подается непосредственно в разводящую водопроводную сеть потребителям. На водозаборе кроме скважины нет никаких водозаборных и водопроводных сооружений.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

## Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Характеристики водозаборных устройств, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения на территории Унароковского сельского поселения, представлены в таблице 2.2.

# Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.3.

# Таблица 2.2

| Наименование, местонахождение водозабора | Год бурения | Глубина залегания, м | Производительность, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования | Приборы учета воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арт. Скважина №5217, с. Унароково | 1976 | 222 | 200 | 2 резервуара по 30 м3 | ДУ 50 МЕТЕР |
| Арт. Скважина №2456, с. Унароково | 1966 | 279 | 80 | - | ДУ 50 МЕТЕР |
| Арт. Скважина №2469, х. Славянский | 1967 | 220 | 58 | 2 резервуара по 25 м3 | ДУ 50 МЕТЕР |

Состояние скважин удовлетворительное. Процент износа составляет 75-80%.

# Таблица 2.3

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |
| --- | --- |
|  | марка насоса | количество насосов | производительность, м3/час | напор, м | мощность, кВт | время работы, ч/год | износ,% |
| Арт. Скважина №5217, с. Унароково | ЭЦВ 6-16-75 | 1 | 16 | 75 | 7,5 | 8760 | 70 |
| Арт. Скважина №2456, с. Унароково | ЭЦВ 6-10-75 | 1 | 10 | 75 | 5,5 | 8760 | 70 |
| Арт. Скважина №2469, х. Славянский | - | - | - | - | - | - | - |

## Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории Унароковского сельского поселения в настоящее время отсутствуют.

Согласно данным лабораторных анализов воды из артезианских скважин в с. Унароково качество подаваемой населению воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Качество подаваемой населению воды в х. Славянский не соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности и мутности.

## Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Унароковского сельского поселения водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин. В составе водозаборных узлов с. Унароково используются насосы марки ЭЦВ. В х. Славянском вода самоизливом поднимается из скважины и подается непосредственно в разводящую водопроводную сеть потребителям.

В таблице 2.4 представлена оценка эффективности подачи воды за 2014 год.

# Таблица 2.4

| Водозабор | Расход эл. энергии, кВт | Поднято воды, м3 | Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Арт. Скважина №2456, с. Унароково | 40200 | 73000 | 0,55 |
| Арт. Скважина «5217, с. Унароково | н/д | 29200 | н/д |

Оценка энергоэффективности системы водоснабжения, выраженная в удельных энергозатратах на м3 передаваемой воды, показывает, что при существующем режиме подачи воды потребителям электрическая энергия используется эффективно (нормативный показатель 0,6 кВтч/куб.м).

## Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Характеристика сетей Унароковского сельского поселения представлена в таблице 2.5.

# Таблица 2.5

| Наименование населенного пункта | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Унароково |
| От скважины до ул. Чкалова | 600 | 100 | пластик | Подземный | 0,8 | 2010 |
| ул. Чкалова | 1500 | 100 | пластик | Подземный | 0,8 | 2011 |
| ул. Чкалова | 200 | 50 | пластик | Подземный | 0,8 | 2011 |
| ул. Кирова | 1600 | 100 | чугун | Подземный | 0,8 | 1988 |
| ул. Школьная | 200 | 100 | чугун | Подземный | 0,8 | 1988 |
| ул. Советская | 600 | 120 | асбестоцем. | Подземный | 0,8 | 1975 |
| ул. Советская | 800 | 100 | сталь | Подземный | 0,8 | 1970 |
| ул. Советская | 600 | 100 | ПХВ | Подземный | 0,8 | 1970 |
| ул. Кравченко | 1000 | 63 | ПХВ | Подземный | 0,8 | 1970 |
| ул. Комсомольская | 450 | 63 | пластик | Подземный | 0,8 | 2011 |
| ул. Комсомольская | 950 | 100 | ПХВ | Подземный | 0,8 | 1970 |
| ул. Метелева | 200 | 63 | пластик | Подземный | 0,8 | 2013 |
| ул. Метелева | 800 | 100 | чугун | Подземный | 0,8 | 1988 |
| ул. Метелева | 200 | 50 | пластик | Подземный | 0,8 | 2013 |
| ул. Метелева | 200 | 100 | асбестоцем. | Подземный | 0,8 | 1975 |
| ул. Метелева | 600 | 100 | пластик | Подземный | 0,8 | 2012 |
| ул. Метелева | 200 | 100 | сталь | Подземный | 0,8 | 1970 |
| ул. Восточная | 600 | 80 | сталь | Подземный | 0,8 | 1970 |
| ул. Восточная | 200 | 50 | пластик | Подземный | 0,8 | 2011 |
| ул. Восточная | 200 | 100 | сталь | Подземный | 0,8 | 1970 |
| ул. Восточная | 400 | 50 | пластик | Подземный | 0,8 | 2010 |
| ул. Восточная | 200 | 50 | пластик | Подземный | 0,8 | 2010 |
| ул. Восточная | 200 | 50 | сталь | Подземный | 0,8 | 1970 |
| ул. Восточная | 600 | 50 | пластик | Подземный | 0,8 | 2011 |
| ул. Горького | 2000 | 100 | чугун | Подземный | 0,8 | 1988 |
| ул. Дзержинского | 200 | 100 | ПХВ | Подземный | 0,8 | 1968 |
| ул. Дзержинского | 200 | 50 | пластик | Подземный | 0,8 | 2010 |
| ул. Дзержинского | 600 | 76 | сталь | Подземный | 0,8 | 1970 |
| ул. Пролетарская | 1000 | 100 | сталь | Подземный | 0,8 | 1970 |
| ул. Пролетарская | 400 | 100 | асбестоцем. | Подземный | 0,8 | 1975 |
| ул. Школьная | 600 | 100 | ПХВ | Подземный | 0,8 | 1973 |
| ул. Калинина | 800 | 100 | асбестоцем. | Подземный | 0,8 | 1965 |
| ул. Калинина | 400 | 50 | пластик | Подземный | 0,8 | 2010 |
| ул. Р.Люксембург | 400 | 50 | пластик | Подземный | 0,8 | 2012 |
| ул. Ленина | 800 | 100 | ПХВ | Подземный | 0,8 | 1974 |
| ул. Пионерская | 400 | 50 | пластик | Подземный | 0,8 | 2009 |
| ул. Свободная | 200 | 50 | пластик | Подземный | 0,8 | 2009 |
| ул. Молодежная | 200 | 50 | пластик | Подземный | 0,8 | 2010 |
| ул. Чехрачная | 800 | 100 | ПХВ | Подземный | 0,8 | 1968 |
| ул. Партизанская | 200 | 100 | ПХВ | Подземный | 0,8 | 1968 |
| ул. Северная | 200 | 100 | сталь | Подземный | 0,8 | 1966 |
| от скважины до ул. Северной | 100 | 100 | пластик | Подземный | 0,8 | 2010 |
| от скважины до ул. Северной | 200 | 110 | сталь | Подземный | 0,8 | 1966 |
| х. Славянский |
| От скважины | 200 | 100 | сталь | Подземный | 0,8 | 1965 |
| до ул. Славянской | 600 | 100 | пластик | Подземный | 0,8 | 2012 |
| до ул. Славянской | 150 | 100 | сталь | Подземный | 0,8 | 1965 |
| ул. Славянская | 650 | 100 | сталь | Подземный | 0,8 | 1965 |
| ул. Славянская | 400 | 63 | пластик | Подземный | 0,8 | 2010 |
| ул. Славянская | 300 | 50 | пластик | Подземный | 0,8 | 2010 |
| до ул. Дубовая | 125 | 100 | сталь | Подземный | 0,8 | 1967 |
| до ул. Кизиловая | 125 | 100 | сталь | Подземный | 0,8 | 1967 |
| ул. Кизиловая | 250 | 100 | сталь | Подземный | 0,8 | 1967 |
| ул. Кизиловая | 750 | 63 | пластик | Подземный | 0,8 | 2010 |
| ул. Дубовая | 1500 | 100 | сталь | Подземный | 0,8 | 1972 |
| ул. Молодежная | 450 | 100 | сталь | Подземный | 0,8 | 1972 |

Износ существующих водопроводных сетей составляет в среднем 73%, поэтому их содержание обходиться довольно дорого.

Отсутствие сооружений очистки влияет на качество подаваемой воды потребителям, что отрицательно сказывается на здоровье человека.

## Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Унароковского сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

На момент разработки схемы, на территории Унароковского сельского поселения существуют следующие проблемы в централизованном водоснабжении:

- Отсутствие сооружений водоподготовки;

- Износ основного оборудования централизованного водоснабжения, в частности артезианских скважин.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Унароковского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бойлеров и т.д.

## Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Унароковское сельское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

## Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения

В таблице 2.6 представлен перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения.

# Таблица 2.6

| Населенный пункт | Перечень объектов | Собственник |
| --- | --- | --- |
| с. Унароково | 1 подземный водозабор (2 арт. скважины), насосная | Администрация Унароковского сельского поселения |
| с. Унароково | сети водоснабжения 35 км | бесхозные |
| х. Славянский | 1 подземный водозабор (1 арт. скважины), сети водоснабжения 15 км | бесхозные |

Объекты систем водоснабжения Унароковского сельского поселения эксплуатирует организация МУП «Унароковское».

## НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» Схемы водоснабжения и водоотведения Унароковского сельского поселения на период до 2025 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий сельского поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-	постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки  технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих водозаборов и водопроводных сетей с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

- строительство сетей и сооружений централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для жителей Унароковского сельского поселения;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения представлены в разделе 2.7.

## Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Унароковского сельского поселения

Прогноз перспективного водоснабжения рассматривается в зависимости от социально-экономического развития (СЭР) Унароковского сельского поселения.

Первый вариант (согласно СЭР) – предусматривает инерционную динамику развития экономики и предполагает менее благоприятное развитие внешних и внутренних факторов.

Второй вариант носит более оптимистический характер, прогнозируя раскрытие потенциальных возможностей всех секторов экономики, усиление инновационной и инвестиционной составляющей экономического роста.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики.  Формирование рыночных отношений болезненно сказалось не только на экономическом состоянии предприятий, но и на социальном положении широких слоев населения, что привело к существенному сокращению населения в сельской местности.

Генеральным планом развития Унароковского сельского поселения предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной и смешанной малоэтажной застройки на вновь осваиваемых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией населения других существующих (сохраненных) сельских населенных пунктов.

Застройщики индивидуального жилищного фонда, как правило, используют автономные источники водоснабжения.

Система водоснабжения принимается частично централизованная с хозяйственно-питьевым водопроводом. Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов и из  пожарных водоемов в летнее время.

В местах подключения к уличным сетям устанавливается запорная арматура. Подача воды потребителям будет осуществляться замененными распределительными сетями. На вводе в каждое здание должен быть установлен водомерный узел.

Величины расходов наиболее вероятного из сценариев представлены в разделе 2.3.

## БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Объем поднятой воды в 2014 году составил 128430 м3. Объем забора сети фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходами воды на собственные нужды, потерями воды в сети при транспортировке. Общий водный баланс подачи и реализации воды Унароковского сельского поселения представлен в таблице 2.7.

# Таблица 2.7

| Статья расхода | Ед. изм. | МУП «Унароковское» |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год |
| Объем воды забранный из всех видов собственных источников | м3/год | 128430 |
| Покупная вода | м3/год | 0 |
| Объем производства воды (водоподготовка) | м3/год | 0 |
| Объем воды на собственные нужды (промывка, технологические нужды котельной и т.п.) | м3/год | - |
| Объем воды, поданной в сеть | м3/год | 128430 |
| Объем воды, проданной потребителям (всего), в т.ч. | м3/год | 71450 |
| - населению | м3/год | 65450 |
| - бюджетным организациям | м3/год | 2400 |
| - прочим потребителям | м3/год | 3600 |
| Потери воды и неучтенные расходы | м3/год | 56980 |
|  | % | 44,4 |

Объем потерь, утечек и неучтенных расходов воды за 2014 год составил 56980 м3. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определения размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и т.п.

Структура потерь воды предоставлена в подразделе 2.3.12.

## Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В Унароковском сельском поселении, возможно выделить 2 технологические зоны:

I технологическая зона – арт. скважина №5217, арт. скважина №2456, с. Унароково;

II технологическая зона – арт. скважина №2469, х. Славянский.

Структура территориального баланса подачи воды за 2014 год по зонам действия представлена в таблице 2.8 и на диаграмме 2.1. Коэффициент суточной неравномерности для определения максимального потребления воды принят – 1,2.

# Таблица 2.8

| № п/п | Наименование водоисточника | Подано воды (с учетом потерь воды) | Реализовано горячей воды | Реализовано технической воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ max сут | м3/сут | м3/год | м3/год | м3/год |
| 1 | арт. скважина №5217, арт. скважина №2456, с. Унароково | 336 | 280 | 102200 | 0 | 0 |
| 2 | арт. скважина №2469, х. Славянский | 86,23 | 71,86 | 26230 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 422,23 | 351,86 | 128430 | 0 | 0 |

# Диаграмма 2.1

## Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления Унароковского сельского поселения по группам потребителей на 2014 год представлена в таблице 2.9.

# Таблица 2.9

| Статья расхода | Ед. изм. | Унароковское сельское поселение |
| --- | --- | --- |
| Объем воды, проданной потребителям (всего), в т.ч. | м3/год | 71450 |
| - населению | м3/год | 65450 |
| - бюджетным организациям | м3/год | 2400 |
| - прочим потребителям | м3/год | 3600 |
| -пожаротушение | м3/год | - |
| -полив | м3/год | - |
| -на собственные нужды | м3/год | - |
| Реализовано горячей воды | м3/год | - |
| Реализовано технической воды | м3/год | - |

Проанализировав данные по объему отпущенной воды по разным группам потребителей, можно утверждать, что население является основным потребителем воды.

## Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время на территории Унароковского сельского поселения действуют нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, утвержденные Приказом региональной энергетической комиссии – Департамент цен и тарифов Краснодарского края от 30.12.2014 г. № 4/2014-нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета)» (таблица 2.10).

# Таблица 2.10

| 1. Норматив потребления питьевой воды в жилых помещениях |
| --- |
| № п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления питьевой воды в месяц, м3 на 1 человека |
|  |  | с 01.07.2015г по 31.12.2015г |
| 1 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 4,848 |
| 2 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | 7,908 |
| 3 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | 6,408 |
| 4 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения, канализацией с водонагревателями различного типа | 6,756 |
| 5 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения, канализацией и водонагревателей различного типа | 4,548 |
| 6 | Многоквартирные дома и жилые дома не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, без централизованной канализации с водопользованием из водоразборных колонок | 2,352 |

| 2. Для полива земельного участка |
| --- |
| № п/п | Назначение использования | Норматив потребления, м3/м2 земельного участка в месяц поливного сезона |
|  |  | с 01.07.2015г по 31.12.2015г | с 01.01.2016г по 30.06.2016г | с 01.07.2016г по 31.12.2016г | с 01.01.2017г |
| 1 | Полив сельскохозяйственных культур, зеленых насаждений, газонов и цветников | 0,2196 | 0,2562 | 0,2745 | 0,2928 |
| 2 | Полив усовершенствованных покрытий и тротуаров | 0,0184 | 0,0214 | 0,0230 | 0,0245 |
| 3 | Полив посадок в теплицах и парниках всех видов | 0,2160 | 0,2520 | 0,2700 | 0,2880 |

| 3. Для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственного животного |
| --- |
| № п/п | Виды сельскохозяйственных животных | Нормативы потребления, м3 в месяц на 1 голову в животного |
|  |  | с 01.07.2015г по 31.12.2015г | с 01.01.2016г по 30.06.2016г | с 01.07.2016г по 31.12.2016г | с 01.01.2017г |
| 1 | Крупный рогатый скот | 2,98 | 3,476 | 3,725 | 3,973 |
| 2 | Свиньи | 0,863 | 1,007 | 1,079 | 1,150 |
| 3 | Овцы | 0,212 | 0,248 | 0,266 | 0,283 |
| 4 | Лошади | 2,809 | 3,277 | 3,512 | 3,746 |
| 5 | Козы | 0,100 | 0,118 | 0,126 | 0,134 |
| 6 | Куры | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,018 |
| 7 | Индейки | 0,019 | 0,022 | 0,024 | 0,026 |
| 8 | Утки | 0,077 | 0,090 | 0,096 | 0,102 |
| 9 | Гуси | 0,067 | 0,078 | 0,084 | 0,090 |

Принятое удельное среднесуточное водопотребление населением включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц и зеленых насаждений, полив приусадебных участков, нужды домашнего животноводства в сельских населенных пунктах, неучтенные расходы.

Величины удельного водопотребления лежат в пределах существующих норм.

Полив улиц и зеленых насаждений предусматривается осуществлять из системы хозяйственно-питьевого водопровода (30%) и поверхностных источников (70%).

Расчет балансов водопотребления на основании действующих нормативов не произведен, т.к. отсутствует информация по абонентам в разрезе категорий благоустройства.

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды представлено в таблице 2.11.

# Таблица 2.11

| Показатель | Ед. изм. | 2014г |
| --- | --- | --- |
| Количество абонентов, чел. | чел. | 1541 |
| Общее количество реализованной воды населению | м3 | 65450 |
| Удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л/сут | 116,36 |
|  | м3/мес | 3,54 |

Величины удельного водопотребления населением Унароковского сельского поселения находятся в пределах существующих норм.

## Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

Оснащенность приборами учета многоквартирных жилых домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение, представлена в процентном виде в таблице 2.12

# Таблица 2.12

| Наименование эксплуатирующих предприятий и организаций | Население, % | Промышленные объекты, % | Социально-культурные объекты, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 50,3 | 100 | 100 |

Мероприятия по установке приборов учета не разработаны. Подробная поадресная информация отсутствует.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 2.13 на 2014 год.

# Таблица 2.13

| Наименование водоисточника | Установленная производительность существующих сооружений, м3/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды м3/сут | Резерв производственной мощности, м3/сут (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Водозабор с. Унароково | 624 | 280 | 344 (55%) |
| Водозабор х. Славянский | насоса нет | 71,86 | - |

Как видно из таблицы, существующие водозаборные сооружения имеют достаточный резерв производственной мощности. Расчет по резерву производственной мощности водозабора х. Славянский не произведен, ввиду отсутствия насоса.

## Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Унароковского сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании.

На основании данных документов, а также общей сложившейся тенденции снижения потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды сроком до 2025 года.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:

# Qср.сут.=q*N/1000 (м3/сут)

где q – удельное водопотребление, л/сут. на 1 чел. (принимаем – 200). Следует учитывать, что для жилой застройки с водозаборных колонок – 50 л/чел. в сутки;

N – численность населения с централизованным водоснабжением, чел.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон в расчете на одного жителя согласно СП 31.13330.2012 следует принимать 90 л/сут. Количество расчетных дней в году – 120 (частота полива 2 раза в сутки по 2 часа).

В таблице 2.14 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные в соответствии с СП 31.1333.2010 и СП 31.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития.

Согласно генеральному плану Унароковского сельского поселения численность населения на 2025 год – 3260 чел.

# Таблица 2.14

| Статья расхода | ед. | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020-2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Унароковскому сельскому поселению |
| Водопотребление | м3/год | 72021,6 | 72597,8 | 73178,6 | 73764 | 74354,1 | 74949 |

# Увеличение водопотребления абонентами составляет в среднем 0,8% в год.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Унароковского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется. Изменений в последующие годы не предполагается.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды за 2014 год на территории Унароковского сельского поселения составило 71,45 тыс. м3, следовательно, в средние сутки – 195,75  м3/сут, в сутки максимального водоразбора (К=1,2) – 234,9 м3/сут.

Ожидаемое потребление воды в 2025 году составит 74,949 тыс. м3, следовательно, в средние сутки – 205,34 м3/сут, в сутки максимального водоразбора (К=1,2) – 246,41 м3/сут.

## Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

На территории Унароковского сельского поселения централизованное водоснабжение осуществляется в 2-х населенных пунктах:

с. Унароково, х. Славянский.

Эксплуатирующая организация: - МУП «Унароковское».

Информация по структурным балансам в разрезе систем водоснабжения по технологическим зонам предоставлена в пункте 2.3.2.

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей сельского поселения приведено в таблице 2.15.

# Таблица 2.15

| Статья расхода | Ед.изм. | 2025г |
| --- | --- | --- |
| Питьевая вода | м3 | 74949 |
| - в т.ч. населению | м3 | 74949 |
| - бюджетным организациям | м3 | н/св. |
| - прочие потребители | м3 | н/св. |
| -пожаротушение | м3 | н/св. |
| -полив | м3 | н/св. |
| Реализовано горячей воды | м3 | 0 |
| Реализовано технической воды | м3 | 0 |
| н/св. – нет сведений |

## Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Существующая система водоснабжения в силу объективных причин не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке.

Сведения о планируемых потерях воды отсутствуют. Учитывая, что сети трубопровода имеют высокий износ, то необходимо заменить ветхие участки водопровода.

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Общий перспективный баланс подачи и реализации воды Унароковского сельского поселения представлен в таблице 2.16.

# Таблица 2.16

| Статья расхода | Ед. изм. | 2025г |
| --- | --- | --- |
| Подъем воды из скважин | м3 | 74949 |
| Потери в сетях всего | % | н/св. |
| Потери в сетях питьевой воды | м3 | н/св. |
| Подано воды в сеть | м3 | 74949 |
| - населению | м3 | 74949 |
| - бюджетным организациям | м3 | н/св. |
| - прочие потребители | м3 | н/св. |
| Реализовано горячей воды | м3 | 0 |
| Реализовано технической воды | м3 | 0 |
| н/св. – нет сведений |

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов воды. Показатели требуемой мощности водозаборов представлены в таблице 2.17.

# Таблица 2.17

| Показатели | Ед. изм. | 2025г |
| --- | --- | --- |
| Среднесуточная подача потребителям ХВС | м3/сут | 205,34 |
| Среднесуточная подача потребителям ГВС | м3/сут | 0 |
| Среднесуточная подача потребителям технической воды | м3/сут | 0 |
| Максимальная подача воды потребителям | м3/сут | 246,41 |
| Потери воды при транспортировке в сети | м3/сут | н/св. |
| Существующая производительность подземных водозаборов (3 артезианских скважин) | м3/сут | 418 |
| Резерв мощности | м3/сут | 171,59 |
|  | % | 41 |

По данной технической зоне  фактический резерв скважин остается достаточным для удовлетворения требования перспективных балансов водопотребления.

## Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 №416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство РФ сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В соответствии с п.3 ст.12 Федерального закона №416-Ф3 органу местного самоуправления своим решением рекомендуется найти и наделить подходящую организацию статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности и в течение трех дней со дня принятия данного решения направить его данной организации и разместить решение на официальном сайте в сети «Интернет».

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления:

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

На основании анализа существующего состояния централизованной системы водоснабжения Унароковского сельского поселения рекомендуется:

- Реконструкция существующих сетей водоснабжения с. Унароково – 13 км. Сроки реализации проекта: 2016-2025 гг.;

- Реконструкция существующих сетей водоснабжения х. Славянский – 4 км. Сроки реализации проекта: 2016-2025 гг.;

- Установка башни Рожновского на скв. №5217 на 13 м3. Сроки реализации проекта: 2016 гг.;

- Установка башни Рожновского на скв. №2456 на 25 м3. Сроки реализации проекта: 2016 гг.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно безопасной питьевой водой в требуемом объеме.

## Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Строительство и капитальный ремонт водопроводных сетей, необходимо:

- в связи с высокой степенью износа существующих водопроводных сетей;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителями.

Модернизация сети позволит уменьшить число аварийных ситуаций, с целью сокращения неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке.

Все сети рекомендуется перекладывать из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» различных диаметров.

Изменение структуры водопроводной сети за счет ее кольцевания и управления напорами приведет к энергоэффективности и надежности в целом.

К санитарной надежности системы водоснабжения относятся: система контроля качества питьевой воды в подземном источнике, организация зон санитарной охраны, предотвращение вторичного загрязнения воды в распределительной сети при авариях.

Систему поливочного водопровода дачных хозяйств, необходимо предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать водоемы.

Изменения гидрогеологических характеристик подземных источников водоснабжения будут происходить в пределах, установленных документами о динамических запасах, разрешенных к использованию подземных вод. Изменения санитарных характеристик потенциальных подземных источников водоснабжения в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, происходить не будут.

## Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Населенные пункты, не охваченные централизованными системами водоснабжения, отсутствуют.

Мероприятия по данному пункту не предусматриваются.

## Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Мероприятия по обеспечению водоснабжения объектов перспективной застройки населенных пунктов Унароковского сельского поселения, согласно генплана, не разрабатывались.

## Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Для сокращения потерь воды при ее транспортировке необходимо произвести замену всех ветхих участков трубопровода, установить частотные преобразователи на арт. скважины, установка приборов учета воды у всех абонентов, замена арматуры с высоким амортизационным износом. Все рекомендуемые мероприятия перечислены в п. 2.4.1.

## Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

Рекомендуемые мероприятия, направленные на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:

- Организация зон санитарной охраны на реконструируемых и проектируемых арт. скважинах в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности;

- Проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода;

- Промывка и дезинфекция водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды;

- Реконструкция, замена всех участков трубопровода с высоким амортизационным износом.

## Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулярного сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использование арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды

Исходя, из географического положения территория Унароковского сельского поселения не относиться к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с этим фактором в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В таблице 2.18 представлены основные характеристики строящихся и реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения.

# Таблица 2.18

| № п/п | Мероприятие | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения с. Унароково - ул. Советская от ул. Ленина до ул.Чкалова - ул. Комсомольская от ул. Северная до ул. Пионерская -ул. Метелева от ул. Р. Люксимбург до ул. Чкалова -ул. Восточная от ул. Партизанской до ул. Чкалова -ул. Дзержинского от ул. Кирова до ул. Молодежной -ул. Пролетарская от ул. Горького до ул. Молодежной -ул. Школьная от ул. Кирова до ул. Метелева -ул. Калинина от ул. Горького до ул. Метелева -ул. Р. Люксимбург от ул. Кирова до ул. Восточная -ул. Ленина от ул. Советской до ул. Восточной | 13 км |
| 2 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения х. Славянский ул. Дубовая ул. Кизиловая ул. Молодежная | 4 км |
| 3 | Установка башни Рожновского на скв. №5217 | 13 м3 |
| 4 | Установка башни Рожновского на скв. №2456 | 25 м3 |

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских;

- замена водоподъемных агрегатов, установка частотных приводов и создание контрольно-измерительных систем с внедрением автоматизированного управления станциями на основании мониторинга напоров в сети.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

Расчеты за потребляемую воду будут производиться ежемесячно на основании съема показаний приборов коммерческого учета абонентов.

На сооружениях водоснабжения установлены приборы учета марки ДУ 50 МЕТЕР.

Информация об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды описана в пункте 2.3.5.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Унароковского сельского поселения

Схема сетей водоснабжения Унароковского сельского поселения прилагается в электронном варианте. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещений насосных станций, резервуаров, водонапорных башен остаются без изменений. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения Унароковского сельского поселения в электронном варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения

Схема расположения объектов систем водоснабжения Унароковского сельского поселения в электронном варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают в три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02).

Вокруг скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс ЗСО (зона строгого режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30-50 м, ограждаемую забором высотой 1,2 м.

Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей;

- содержание и выпас скота и птиц;

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Мероприятия по охране подземных вод предусматриваются по двум основным направлениям – недопущению истощению ресурсов подземных вод, и защита их от загрязнения:

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива зеленых насаждений;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин;

- вынос из зон I пояса всех потенциальных источников загрязнения подземных вод;

- в пределах I – III ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН;

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровненного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод) стационарные режиме наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

- контроль качества производить в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей.

## На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн территории Унароковского сельского поселения.

## На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Сооружения водоподготовки в Унароковском сельском поселении отсутствуют.

Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производится. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется.

## ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения может быть сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировке населению питьевой воды нормального качества и достаточного объема.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем централизованного водоснабжения представлена в таблице 2.19.

# Таблица 2.19

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Затраты, тыс. руб. | Этап внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения с. Унароково | км | 13 | 6500 | 2016-2025 гг. |
| 2 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения х. Славянский | км | 4 | 2000 | 2016-2025 гг. |
| 3 | Установка башни Рожновского на скв. №5217 на 13 м3 | шт | 1 | 800 | 2016 гг. |
| 4 | Установка башни Рожновского на скв. №2456 на 25 м3 | шт | 1 | 1000 | 2016 гг. |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в таблице 2.20.

# Таблица 2.20

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2014 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 30 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 34 | ≤1,5 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед/км | 0,32 | менее 1 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 73 | ≤45 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 53,5 | ≤45 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |
|  | население | 50,3 | н/д |
|  | промышленные объекты | 100 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | - | - |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов, м3/км | 1255 | ≤300 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | 7 | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление | на водоподготовку, кВтч/м3 | - | - |
|  |  | на подачу, кВтч/м3 | 0,55 | ≤1 |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания с органом местного самоуправления поселения передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжении, утвержденными Правительством Российской Федерации.

На территории Унароковского сельского поселения бесхозяйными объектами централизованных систем водоснабжения являются:

- водопроводные сети с. Унароково (30км);

- водопроводные сети х. Славянский (15км);

- артезианская скважина №2469 х. Славянский.

Организация, уполномоченная на эксплуатацию объекта – МУП «Унароковское».

## СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ УНАРОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Унароковского сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

В настоящее время централизованная система водоотведения на территории Унароковского сельского поселения отсутствует.

Функцию канализации в основном выполняют септики и выгребные ямы.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории Унароковского сельского поселения системы централизованного водоотведения отсутствуют. Канализационные очистные сооружения – отсутствуют.

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В настоящее время централизованная система водоотведения на территории Унароковского сельского поселения отсутствует. Функцию канализации в основном выполняют септики и выгребные ямы.

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В настоящее время централизованная система водоотведения на территории Унароковского сельского поселения отсутствует.

# Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные коллекторы, сети и прочие объекты систем централизованного водоотведения в Унароковском сельском поселении отсутствуют.

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Объекты систем централизованного водоотведения на территории Унароковского сельского поселения отсутствует.

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На территории Унароковского сельского поселения системы централизованного водоотведения отсутствуют.

## Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

На всей территории Унароковского сельского поселения отсутствуют системы централизованного водоотведения. В качестве канализационных устройств используются выгребные ямы и септики.

## Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Унароковского сельского поселения

В настоящее время системы централизованного водоотведения на территории сельского поселения отсутствуют. Застройка оборудована выгребами. Выгребные ямы зачастую проржавели и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

## БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Унароковского сельского поселения отсутствует.

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Учет объемов фактического притока неорганизованных стоков по технологическим зонам не ведется, в связи с этим, отсутствует возможность оценки и анализа объемов неорганизованных стоков.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Устройства для замера расхода сбрасываемых сточных вод, как в индивидуальных системах водоотведения жилых домов населения, так и зданий общественно-политического назначения – отсутствуют.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Унароковского сельского поселения отсутствует.

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Унароковского сельского поселения отсутствует.

Согласно генеральному плану Унароковского сельского поселения на перспективу планируется развитие системы канализации в с. Унароково и х. Славянский. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения (м3/сут) представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Населенный пункт | Ед. изм. | На расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- |
| Унароковское сельское поселение | м3/сут | 205,34 |

Прогноз по балансам водоотведения принят на основании развития водопотребления на территории Унароковского сельского поселения.

## ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Унароковского сельского поселения отсутствует.

Согласно генеральному плану Унароковского сельского поселения на перспективу планируется развитие системы канализации в с. Унароково и х. Славянский. Ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему на 2025 год составит 74,949 тыс. м3.

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Унароковского сельского поселения отсутствует.

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Унароковского сельского поселения отсутствует.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений для технических зон на расчетный срок не выполнен, ввиду отсутствия существующих БОС.

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Гидравлические режимы канализационной сети зависят в основном от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков, характеристик применяемого оборудования.

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Унароковского сельского поселения отсутствует.

На перспективу развитие системы канализации планируется в с. Унароково и х. Славянский. Планируется строительство 8 КНС, для откачивания хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод.

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На момент разработки настоящей схемы очистные сооружения системы водоотведения отсутствуют.

На перспективу развитие системы канализации планируется в с. Унароково и х. Славянский. Планируется строительство очистных сооружений сточных вод производительностью - 800 м3/сут для с. Унароково и 250 м3/сут для х. Славянский.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населенных пунктов территорий Унароковского сельского поселения, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Величины расходов наиболее вероятного из сценариев представлены в разделе 3.7.

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

На перспективу развитие системы канализации на территории Унароковского сельского поселения планируется в с. Унароково и х. Славянский.

Согласно генеральному плану Унароковского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство очистных сооружений. Сроки реализации проекта: до 2032г.;

- строительство насосных станций. Сроки реализации проекта: до 2032г.;

- строительство сетей канализации (самотечные и напорные). Сроки реализации проекта: до 2032г.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

# Строительство сетевых объектов системы водоотведения

С учетом инженерной подготовки территории для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в рамках программы предусматривается строительство канализационных насосных станций перекачки комплектной поставки из полимерных материалов. Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения (колодец-гаситель) в самотечные коллекторы и/или на проектируемые очистные сооружения канализации.

Современные комплектные КНС представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимом оборудованием в герметичном корпусе.

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой емкость из композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и лестница.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

- Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места.

- Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора.

- Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

# Строительство сетей канализации для подключения абонентов

Цель:

Обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоотведения  населенных пунктов Унароковского сельского поселения, не имеющих централизованного водоотведения.

Задачи:

Прокладка магистралей для подключения потребителей, не имеющих централизованной системы водоотведения.

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

- Обеспечение подключения потребителей;

- Обеспечение надежности систем водоснабжения и бесперебойной подачи воды потребителям в населенных пунктах.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения на территории Унароковского сельского поселения, отсутствуют.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Мероприятия не предусматриваются.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Унароковского сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Унароковского сельского поселения отсутствует.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Унароковского сельского поселения отсутствует.

На перспективу развитие системы канализации на территории Унароковского сельского поселения планируется в с. Унароково и х. Славянский. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружении следует принимать по таблице 3.2.

# Таблица 3.2

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3 сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно- регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс.м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м /сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

СЗЗ от сливных станций следует принимать 300м.

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50м.

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 3.4.

СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать размером не 100 м.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Унароковского сельского поселения отсутствует.

На перспективу развитие системы канализации на территории Унароковского сельского поселения планируется в с. Унароково и х. Славянский.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования территории сельского поселения необходимо отметить: строительство очистных сооружений, КНС, сетей канализации. Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

С целью снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади предусматривается повсеместная замена выгребных ям на септики.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации на территории Унароковского сельского поселения отсутствует.

## ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 3.3.

# Таблица 3.3

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Кол-во | Затраты, тыс. руб. | Этап внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ЛОС с производительностью 800 м3/сут. в с. Унароково | объект | 1 | 39665,47 | До 2032 согласно ПКР |
| 2 | Строительство ЛОС с производительностью 250 м3/сут. в х. Славянский | объект | 1 | 13442,81 |  |
| 3 | Строительство КНС | объект | 8 | 10751,22 |  |
| 4 | Строительство сетей водоотведения | км | 47,12 | 97894,93 |  |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Целенные показатели развития централизованной системы водоотведения представлены в таблице 3.4.

# Таблица 3.4

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2014 г | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, % | - | 0 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на км. | - | 0 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | - | ≤5 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % | 0 | н/д |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | - | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % | - | 100 |
| 4. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м3) | на перекачку – кВтч/куб.м | 0 | н/д |
|  |  | на очистку – кВтч/куб.м | 0 | н/д |
| н/д – данные отсутствуют |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории Унароковского сельского поселения отсутствуют.

| СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ УНАРОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ на 2015-2019 годы и на период до 2025 года |
| --- |
| Разработчик: |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ» |
| Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202 тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800 адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru |
| Свидетельство саморегулируемой организации СРО № 3525255903-25022013-Э0183 |
| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» |  | Антонов С.А. |
| Заказчик: |
| Администрация Унароковского сельского поселения Мостовского района |
| Юридический адрес: 352595, Краснодарский край, Мостовский район, с. Унароково, ул. Ленина, д. 27 |
| Глава Унароковского сельского поселения Мостовского района |  | Скобелев И.И. |

# Text boxes

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

УНАРОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОСТОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на 2015-2019 годы и на период до 2025 года

2015 г.